구매 규격서

품목번호	정부물품 분류번호	품 명	단위	수량
1	7010-310	서해종합해양기상관측기지용 원격감시시스템 개발 및 구매	조	1

1. 일반사항

1.1 개   요

본 규격서는 서해종합해양기상관측기지에서 운영하고 있는 각종 관측장비, 정보통신장비, 위성통신장비 등을 서산기상대 등 원격지에서 실시간 감시하여 각종 시스템의 원활한 운영을 위한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 본 시스템은 기상청이 지정한 지점(서산기상대)에 설치한 후, 기상청이 운영중인 초고속정보통신망과 연계되어서 서해종합해양기상관측기지의 각종 장비를 원격 감시할 수 있어야 한다.

1.2.2 본 시스템은 PC 기반의 어플리케이션 또는 Web 기반으로 구성되어야 한다.

1.2.3 본 시스템은 서해종합해양기상관측기지에서 생산하는 기상관측자료, 각 관측 장비의 상태 자료 등을 실시간으로 병목현상 없이 원격감시 화면에 표출되어야 하고, 관측 장비의 장애 발생시에는 경보음이 발생할 수 있는 Watchdog 기능이 탑재되어야 한다.

1.2.4 향후 수직측풍장비(Wind Profiler)와 기타 관측 장비를 추가할 경우 확장성이 있어야 한다.

1.2.5 본 시스템은 이중화 해양기상자동관측장비(AOOS)와 레이더식 파고계에 대하여 기상청이 제공하는 S/W를 이용하여 원격지에서 FTP 접근 후, 원격 제어가 가능하여야 한다.

1.2.6 원격 감시 기능은 각 장비의 관측 현황과 장비 상태를 실시간으로 동시에 감시할 수 있어야 한다.

1.3 시스템 구성

2. 구성내용

2.1 구성품

2.1.1 원격감시 유틸리티 S/W	1 식

2.1.2 원격감시시스템 서버	2 대

2.1.3 자료 출력용 프린터	1 대

2.2 구성내용

2.2.1 원격감시 유틸리티 S/W

2.2.1.1 개발환경

2.2.1.1.1 H/W : 펜티엄4 PC, 3.0GHz

2.2.1.1.2 O/S : Windows XP

2.2.1.1.3 개발언어 : C, C++ 또는 Java

2.2.1.2 감시기능의 대상 장치

2.2.1.2.1 AOOS(MAIN,SUB) : 해양기상자동관측장비, 이중화제어부, 자료수집장치

2.2.1.2.2 파고계 : 레이더식 파고계 및 자료수집장치

2.2.1.2.3 PM10 : 황사관측장비 및 자료수집장치

2.2.1.2.4 수직측풍장비 : 수직측풍장비 및 자료수집장치(향후 설치 예정)

2.2.1.3 감시기능

2.2.1.3.1 각 장치의 전원 상태 감시

2.2.1.3.2 각 장치에서 주전산기(COMIS) 까지의 NETWORK 추적, 상태 감시

2.2.1.3.3 각 센서의 상태 및 관측자료 품질 상태

2.2.1.3.4 감시기능의 가시성을 높이기 위한 GUI(Graphic User Interface)기능

2.2.1.3.5 위성통신 및 정보통신시스템의 상태 감시

2.2.1.4 경보기능

2.2.1.4.1 각 장치에 대한 상이한 경보음 기능

2.2.1.4.2 이상 상태에 대한 단계적 경보기능

2.2.1.4.3 경보기능의 On/Off 설정

2.2.1.5 확장성

2.2.1.5.1 차후 장비 설치시 감시시스템을 사용가능 하도록 설계

2.2.1.5.2 감시기능 대상 장치의 설정기능(감시 대상 장치의 확장성 고려)

2.2.1.5.2 사용자 설정에 의한 운영 메뉴의 Configuration 기능

2.2.1.6 제어기능

2.2.1.6.1 AOOS(MAIN,SUB) : 해양기상자동관측장비, 이중화제어부, 자료수집장치

2.2.1.6.2 파고계 : 레이더식파고계 및 자료수집장치

2.2.1.6.3 향후 추가하는 관측 장비(수직측풍장비 등)에 대한 원격 제어 가능

2.2.1.7 기타 기능

2.2.1.7.1 백그라운드 운영기능 (Tray Icon)

2.2.1.7.2 시스템에 이상 발생시 자동 경보 및 표출기능

2.2.1.7.3 시스템 확장성을 고려하여 공간적 제약 제거(무한 Copy 가능 설계)

2.2.1.7.4 감시시스템 관리자 패스워드 기능

2.2.1.7.5 감시결과에 대한 통계 및 조회 기능

2.2.1.7.6 각종 정보에 대한 인쇄기능

2.2.2 원격감시시스템 서버

2.2.2.1 프로세서 : 펜티엄 IV 2.8GHz(800MHz)이상

2.2.2.2 메 모 리 : DDR 256MB이상 (400MHz) SDRAM (256MB*1)

2.2.2.3 케쉬메모리 : 512KB

2.2.2.4 그래픽 : GeForce□ 4MX440 Graphics Card (8X AGP)

2.2.2.5 비디오 : D-SUB

2.2.2.6 오디오 : 내장 오디오(AC'97)

2.2.2.7 ODD : 52X RW-COMBO

2.2.2.8 멀티메모리카드슬롯: CF, MD, SD, MMC, MemoryStick/Pro, SM

2.2.2.9 LAN Card : Integrated Intel□ 10/100 Ethernet

2.2.2.10 IEEE1394 : 전면 4pin, 후면 6pin

2.2.2.11 키보드 : Slim type 한글 멀티미디어 키보드 (PS/2), 먼지덮개 제공

2.2.2.12 마우스 : 광마우스 (PS/2)

2.2.2.13 I/O포트(전면) : 2*USB 2.0, 1*Headphone, 1*MIC, 1*S/PDIF(Optical)

2.2.2.14 I/O포트(후면) : 4*USB 2.0, 1*SIO(9Pin), 1*PIO(25Pin), 2*PS/2, Audio (Line-out, MIC, Line-in)

2.2.2.15 모니터 : 17□TFT 칼라 (1280□1024)

2.2.2.16 O/S : MS-Office Windows XP

2.2.2.17 소프트웨어 : 시스템 복원용 CD, 시스템 소프트웨어 CD,

2.2.3 자료 출력용 프린터(FUJI XEROX DocuPrint 255급 이상)

2.2.3.1 해상도 : 1,200□1.200dpi

2.2.3.2 인쇄속도 : 25.4ppm(단면), 17.8ppm(양면)

2.2.3.3 용지크기 : A4, Letter, Legal 등

2.2.3.4 급지용량 : 150매/550매

2.2.3.5 메 모 리 : 64MB

2.2.3.6 CPU : PowerPC 603e-266□

2.2.3.7 인터페이스 : Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP), RS232C, USB, Parallel(IEEE1284), RS232C

3. 기타 사항

3.1 계약이행 사항

3.1.1 본 계약수행을 위해 제작·개발된 소프트웨어의 프로그램 저작권(컴퓨터프로그램보호법)등 모든 지적재산권은 기상청 소유로 한다.

3.2 납품기한

3.2.1 계약일로부터 20일 이내에 기상청이 지정한 장소(서산기상대)에 완전한 형태로 납품·설치·운영되어야 한다.

3.2.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

3.3 매뉴얼

3.3.1 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 유지보수에 필요한 매뉴얼(운영, 유지보수, 각 구성품에 따른 매뉴얼, reference 등)과 관련자료를 CD와 책자로 각 4부씩 제출하여야 한다.

3.4 검사 및 검수

3.4.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료 후 서면으로 검사요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

3.4.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시한다.

3.5 교육

3.5.1 계약상대자는 기상청 직원 4인에 대하여 2일간 설치 지점의 현지 운영자 교육을 설치 후 검수 전에 반드시 실시하고, 교육용 교재는 교육명단이 통보되는 곳으로 직접 송부하여야 하며 이에 소요되는 숙박비·일비·식비 등 일체의 비용은 공무원 여비규정으로 적용하여야 한다.

3.5.2 제작사 교육시기와 여비지급방법 등 교육에 필요한 세부사항은 기상청 담당공무원과 협의하여 결정한다.

3.6 하자이행보증 및 대금지불

3.6.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

3.6.2 하자보증기간중의 A/S는 On-call basis로 하며 A/S에 소요되는 수리부품 및 경비는 계약상대자가 부담한다.

3.6.3 하자보증기간동안 S/W의 버전 증가 또는 upgrade시 무상으로 제공하여야 한다.

3.6.4 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

3.6.5 대금지불은 검사완료 후에 일괄 지불한다.

3.7 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청      의견이 우선한다.

4. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004. 11. 29 - 2004. 12.  4

나. 견적서 제출기한 : 2004.  12.  4. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 관측담당관실 최흥연(전화 02-841-5106)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)