전원시설 개선공사 규격서

1. 공 사 명 : 슈퍼컴퓨터센터 전원시설 개선공사

2. 공사개요

가. 전원시설 도면제작

나. 배선보강 및 분전반 보수 설치

다. 전력 감시장치 설치

3. 일반사항

가. 시방서 이외의 사항은 사전에 감독관과 협의하여 진행하여야 한다.

나. 설계도서에 이의가 있거나 빠진 사항을 임의로 시공업체에서 시공할 수 없으며 감독관과 협의하여 진행한다.

다. 기존설비에 보완 부품 시공시 철거로 인한 기존 장비파손에 주의하여야 하며 만약 파손시 즉시 시공자는 원상복구 시켜야 한다.

라. 시공자는 본 시스템에 필요한 카탈로그를 감독관이 요구할 때에 확보하여 제출하여야 한다.

마. 시공자는 공사전 안전에 대한 교육을 철저히 시키고 작업에 임하여야 하며 만약 사고시 시공업체에서 책임을 져야한다.

바. 기존장비에서 철거된 부속품 등은 감독관의 승인을 받아 반출 또는 지정된 장소(기상청)에 보관할 수 있게 하여야 한다.

사. 시공업체는 본 공사가 완료되면 현장 내·외를 깨끗이 청소한 후 검사를 받을 수 있도록 하여야 한다.

아. 공사전에 안전에 유의하여 작업자에게 안전교육을 실시한 후 작업을 실시하고, 전기공사로 인하여 발생한 모든 안전사고에 대해서 공사업체에서 책임진다.

자. 공사 완료 기간으로부터 2년간 무상 A/S를 해야 한다.

3. 특기사항

가. 공사요점

□ 본 공사는 UPS전원을 대상으로 실시하는 공사이므로 단전할 수 없다.

□ 본 공사는 3층 슈퍼컴퓨터 센터의 전기시설을 개선하는 공사이다.

□ 본 공사는 슈퍼컴퓨터 장비의 철거와 동시에, 기 시설된 분전반과 배선을 도면과 시방에 따라 수정하고 보강한다.

□ 각 분전반의 MAIN 전류를 컴퓨터로 감시할 수 있도록 한다.

나. 전원시설 도면제작

□ 3층 슈퍼컴퓨터 센터의 모든 분전반과 모든 배선의 상태를 점검하고, 이를 도면(CAD파일)으로 제작해야 한다.

□ 도면은 UPS전원에 해당되며 평면도(1부), 전산장비 결선도(1부), 차단기별 부하량표를 작성해하여 공사 완료 전까지 제출해야 한다.

다. 배선보강 및 분전반 보수 설치

□지하2층 UPS 200kVA의 전원을 3층 슈퍼컴퓨터센터의 분전반(P3-CP(A),NCOMIS)에서 받고, UPS 300kVA의 전원을 □분전반(P3-1250)□, 전산장비로 전기가 공급되고 있으며, 기 설치된 분전반 및 배선상태를 최적의 조건으로 제 구성하여야 한다.

□ UPS 300kVA의 MAIN 차단기를 차단하고 슈퍼컴퓨터의 철거가 완료되면 3층 바닥에 슈퍼컴퓨터용 전원케이블과 전선을 정리하고, 케이블의 단말은 도면과 같이 바닥에 단자함 및 단자대를 설치한다.

□ 3층 슈퍼컴퓨터센터 □분전반(NCOMIS)□에 부하(전산장비)를 □P3-

CP(A)□분전반에 임시로 수용하고,□분전반(NCOMIS)□철거 후 □P3-

1250□의 배관 배선을 연장하여 UPS 300kVA 의 전기를 사용할 수 있도록 단자함 및 단자대를 설치하여 전산장비를 결선 해야 한다.

□ 분전반 자체에서도 전류를 확인할 수 있도록 분전반(NCOMIS, P3-CP(A))의 외함에 디지털 교류전류계(AC METER)를 설치해야 한다.

라. 전력 감시장치 설치

□ 감시장치의 설치시 유의사항

- 대상 전원은 UPS전원이므로 단전을 필요로 한 때 단전에 대한 일정 및 단전계획을 제출하고 승인을 받아야 한다.

□ PC 및 MONITOR (조립품 불가)

- CPU          P4 3.2G

- 메모리        DDR 1GB

- HDD          160G

- ODD          DVD-RW.DVD

- 비디오        256MB

- 사운드        내장형

- 스피커        2.1 ch

- 네트워크      10/100 LAN

- OS           Windows XP Home Edition

- 모니터        19인치 LCD

LCD contrast ratio  700:1

응답속도(ms) 8ms

해상도 1280*1024

signal sync. type separate H/V,

composite H/V, input connectors 15pin d-sub, dvi

폭*높이*깊이  370*386.5*195.4mm(with stand)

중량          6kg

- 제품 수량 : 2 set

- 설치 위치 : 3층 슈퍼컴퓨터센터, 1층 방재실

□ 감시 PROGRAM

- Ethernet/RS485 communication system을 사용하여 원격제어용 PC로 인터넷으로 접속하여 3개소 이상에서 감시대상물을 감시할 수 있어야 한다.

- 감시대상은 3층 슈퍼컴퓨터센터의 P3-CP(A)반, P3-1250반, 정보통신센터 P3-CP(B), 지하2층 U4반이며 이를 화면에 표출시켜 실시간 감시가 가능해야 한다.

- 각각의 MAIN 차단기 용량을 화면상에서 설정할 수 있어야 하며, 차단기의 설정용량을 조과할 경우 경보가 울리고 화면이 돌출 또는 확대되어야 한다.

- 단선계통도가 한 화면에 표출되어야하며, 회로명과 부하명을 기입할 수 있도록 해야 하고, 회로 변경시 단선계통을 수정할 수 있어야 한다.

- 현장에 설치된 계측기기를 원격 설정할 수 있어야 하고 다양한 전력감시 구축환경에 따라 사용자가 직접 전력감시 도면[Single line drawing]을 디자인해서 사용할 수 있어야 한다.

- 또한 사용자와 주요 계측정보 공유를 위하여 일보, 주보, 월보, 년보, 구간별 데이터조회 등의 다양한 리포트[Microsoft Excel]를 제공해야 한다

- 표출형식

((예시))

P3-1250분전반

				MAIN 1250A
			설정값(경보)			V	220
			1100A
						A	920
						kW
A-1	회로명	100 A					100 A	회로명	B-1
SX4	부하명							부하명	SX5
	회로명	75 A					75 A	회로명
	부하명							부하명
	회로명	50 A					50 A	회로명
	부하명							부하명
	회로명	30 A					30 A	회로명
	부하명							부하명

□ 제출 프로그램

- 감시용 프로그램 매뉴얼        ---- 3부

- 소요자제 카다로그       --------- 2부

- 프로그램 CD        ------------ 원본

- 제어용 PC O/A, 소프트웨어 ------ 1 SET

마. 시험 및 검사

□ 본 공사 중 건물에 은폐되어 육안으로 검사가 불가능한 부분은 시공중 사진촬영을 하여 준공계와 함께 제출해야 한다.

□ 각 기계기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하고, 재료, 구조, 마무리, 표시, 부품의 결여등을 육안, 손의 감촉등에 의해서 조사한다. 검사시에는 반듯이 감독자의 입회하에 검사를 실시한다.

□ 절연저항 및 접지저항 시험

시공자는 배선공사를 완료하고 전기를 회로에 절연저항시험 (전기기술 기준 0.2M□이상)을 실시하여 이에 적당한지 여부를 감독관이 입회하여 검사한다.

사. 마감 후 주변 청소와 정리를 깨끗이 한 후 감독관의 검사를 받아야한다.

4. 공사기간: 계약 후 15일간

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005.12. 5 - 2005.12. 9

나. 견적서 제출기한 : 2005.12. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 슈퍼컴팀 임병철(전화 02-2181-0457)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 강광현(전화 02-2181-0245)

마. 견적서 제출 : 총무과 강광현(전화 02-2181-0245)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)