(계약자 결정과정)

※본공사는 지역제한(전북) 공사입니다.

1. 공사시방서 인터넷 게재기간 : 2006. 5. 26(금) ~ 2006. 6. 1(목)

2. 견적서 및 사업자등록증 제출기한 : 2006. 6. 1. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 공사시방서에 관한 문의 : 총무과 시설계 민병오(전화 02-2181-0260)

4. 견적 및 계약에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 및 사업자등록증 제출 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

기 계 설 비 관 급 시 방 서

공 사 명 : 오성산 레이다돔 청사 신축공사

2006. 5.

기   상   청

1.천정카세트형 냉.난방기

1. 천정형 냉,난방기

1. 적용범위

본 시방서는 오성산 레이다돔 청사 신축 공사 사용되는 천정형 냉,난방기의 본체 및 부대시설의              설계, 제작, 검사, 납품, 설치에 관하여 적용한다.

2.제품규격및사양

- 도면 참조

본 기기는 공조용으로 지정된 장소에 설치되어 소정의 냉,난방효과를 얻도록 하며 국내에서 생산하는

기성제품 중 사용이 편리하고, 사용부품의 교환, 보수 및 점검이 용이한 국내 최고품으로 구입한다.

3. 공사범위.

가. 납품자 공사범위.

- 냉,난방기 제작 및 운반.

(설치장소에 반입 설치및 실외기와 실내기 냉매 가스 배관 및 전원 연결 공사 포함)

- 현장반입 및 기기수평 작업.

- 설치 후 시운전.

- 1차이후 냉,난방기 까지 전기 결선공사.

- 각종 배관 공사 및 배관 접속 공사.

나. 보증 및 서비스

- 보증기간은 본 기계를 설치하여 운전한 날로부터 2년으로 한다.

보증기간내 본 기계의 부품, 재료 및 작업상의 결함에 의한 고장에 대해서는 제작 상의

결함이라고 인정될 경우에는 무상으로 수리한다.

4. 납 품

공사현장 설치장소에 설치 및 시운전까지이며, 계약 후 계약자는 발주자의 요구가 있을때에는 7일           이내에 납품 설치하야야 한다.

3. 냉난방기 제작/설치 시방서

제 1 장  일 반 사 항

1. 적용범위

본 시방서는 겨울철 난방과 여름철 냉방을 한 대의 기기로써 동시에 할 수있는 히트펌프(에너지 절약형)냉.난방기의 제작 및 설치에 적용한다.

2. 제작.설치기준 및 범위

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정

(KSC9306「에어컨디셔너」) 에 적합하도록 제작하고, 지정된 장소에 설치하여야 한다.

2) 냉.난방기의 제작설치범위는 다음과 같다

. 실외기 제작 및 설치

. 실내기 제작 및 설치

. 냉매배관, 보온작업 및 배관커버설치

. 드레인 배관공사

. 자동제어공사

3. 제작 및 설치승인

1) 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료 및 도면 등을

감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작. 설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 납품지시 후 즉시 설치공사에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히 설치 공정을 수행할     수 있도록 하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 수요자와 협의 결정토록 한다.

4. 제출서류 및 기타 수속

관련법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와

수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이    없는 기자재는 형식승인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를  제시하여야 한다.

3) 특수기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

6. 자재관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

7. 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에  온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

8. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자는  이에 성실히 응하여야 한다.

2) 계약상대자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을 감독관 입회 하에 시행하여야 하며 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 멀티형인 경우 -10℃, -15℃ 난방 저온 능력 자체 시험시에는 일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능,소비전력,소비전류,운전주파수,성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다. 또한 최대수요전력관리 및 전기부하설계를 위하여 냉방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력, 소비전류를 제품규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

4) 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

제 2 장  제작 시방서

1. 냉난방기 구분

냉난방기는 실외기 1대에 여러대의 실내기가 결합할 수 있는 멀티형으로 특수한 지역의온도(-15℃)에서도

난방이 가능한 한냉지형으로 구분한다

2. 규격

도면참조(M-02)

3. 구조일반

1) 본 기기의 사용자재 및 제작․조립은 설계 및 운전조건에 부합 되도록 선정, 적용하여야 하며, 기타 명시되지 않은 모든 자재는 K.S표시품, 국제규격품, 또는 이와 동등품 이상의 제품을 사용하여 요구하는 효율을 최대로 발휘할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

2) 히트펌프는 냉방 및 난방이 동시에 가능한 냉매 사이클로 구성하며, 실내기(실외기 포함)에 별도의 보조히터를 사용하지 않고도 실외온도 -10℃(특수지역:-15℃)에서도 실내기에서 토출되는 열량이 정격용량의 95%이상 이어야하며, 냉.난방 히트펌프에 대하여는 KS규정에 따른다.

- 실내기

(1) 송풍기(Blower)

(2) 실내기 열교환기(Evaporator or Condenser)

(3) 실내 팬 모타(Motor)

(4) 컨트롤 장치

(5) 필터(Air filter) 등.

- 실외기

(1) Casing

(2) 실외기 휀(Fan)

(3) 실외기 열교환기(Condenser or Evaporator)

(4) 압축기(Compressor)등

3) 선형 팽창밸브(Linear Expansion Valve)

4) 중앙 제어장치(Main Control Unit)

(1) Multi Control Type시에 해당.

(2) 중앙 제어 Controller 기능

5) 냉매 배관 및 전선

(1) 냉매관 및 보온 등.    (2) 전선 및 자동제어전선 등.

4. 구성품별 규격서

1) 실내기

(1) 설치공간 및 면적을 최소화하여 compact하게 구성되어야 한다.

(2) 유지, 보수가 용이하도록 분해조립이 간편한 구조이어야 한다.

(3) 운전시 실내의 방 전체에 골고루 풍량이 토출될 수 있는 구조이어야 한다.

(4) 결로 방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.

(5) 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조이어야 하며 실내기 소음은45db이하이어야 한다.

2) 송풍기(Blower)

(1) 운전시 진동 및 소음을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 송풍기는 연중 가동되므로 그 내구성과 정숙 운전이 보장되어야 한다.

(3) 송풍기는 제작 후 정 바란스(Balance), 동 바란스(Balance)시험을 거쳐 합격된 것을           사용하여야한다.

3) 실내기 열교환기(Evaporator or Condenser)

(1) 냉난방 운전시 압축기 또는 전자팽창변을 거쳐 들어오는 냉매가 실내기 열교환기 응축

(증발)부를 통과하는 동안 실내에 열을 공급 또는 흡수하는 과정에 열교환이 이루어지는 부품으로 99.8%이상의 순 동관에 알루미늄 재질의 Fin을 밀착 배열하고, 전열효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 응축(증발)기의 동관 및 알루미늄 Fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.

(3) 증발기는 냉매가 균일하게 흐르는 구조이어야 한다.

(4) 응축수의 흐름이 양호하여야 한다.

(5) 운전시 이상 소음, 진동이 없어야 한다.

4) 실내기 휀 모타 (Fan Motor)

(1) Blower를 동작시켜 실내공기와 열 교환된 공기를 다시 실내로 토출하는 역할을 한다.

(2) 기계적 이상소음이 없어야 한다.

5) 운전조작 장치(Drive Control Unit)

(1) 유선 또는 무선 리모컨을 사용하여 운전, 조작이 가능한 기능을 갖추어야 한다.

(2) 중앙제어장치에 연결하여 제어할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

(3) 냉.난방싸이클 System 제품의 이상유무를 감지하여 유선 리모컨에 Error를 표시 한다.

(4) 실내온도 설정 표시기능이 있어야 한다.

(5) 실내기 Fan Speed 조절기능이 있어야 한다.

(6) 냉방과 난방의 상태표시 모드가 있어야 한다.

6) 필터(Air Filter)

(1) 필터(Air Filter)는 Washable Type으로 물 세척이 가능하여야 하며, 착. 탈 가능구조로 하여

청소가 쉬워야 한다.

(2) 필터 소재는 항균제품 필터를 사용해야 하며, 분진제거 성능이 우수하여야 한다.

7) 실외기

(1) 유지, 보수가 용이하도록 분해조립이 간편한 구조이어야 한다.

(2) 결로 방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.

(3) 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조이어야 하며 실외기 소음은 65db이하이어야 한다.

(4) 접지를 할 수 있는 구조이어야 한다.

8) 실외기 휀(Fan)

(1) 이상 진동 및 이상소음이 없어야 하고, 내구성이 보장되어야 한다.

(2) Fan 토출구 에는 안전망을 설치하여 위험이 없도록 해야 한다.

(3) 실외기 응축기에서의 열교환을 위하여 외기의 공기를 제품 안으로 흡입하여 열교환을 시켜

더워진 공기를 제품의 외부로 방출하는 역할을 한다.

(4) 압축기의 부분부하 운전시 에너지 절약효과를 극대화하며, 냉매계통의 정밀한 제어를 할 수

있도록 송풍기의 운전이 다단계로 회전속도 제어가 가능해야한다.

9) 응축기(Condenser)

(1) 냉난방 운전시 압축기 또는 전자팽창 변을 거쳐 들어오는 냉매가 실외기 열교환기              응축(증발)부  를 통과하는 동안 실외의 공기에 열을 방출 또는 흡수하는 과정에 열 교환이      이루어지는 부품으로 99.8%이상의 순 동관에 알루미늄 재질의 Fin을 밀착 배열하고,             전열효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 응축(증발)기의 동관 및 알루미늄 Fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.

(3) 기밀시험을 행한 후 내부를 완전히 건조시켜 수분이 없도록 한다.

(4) 운전시 응축수의 흐름이 양호하여야 하며, 이상소음, 진동이 없어야 한다.

10) 압축기(Compressor)

(1) 냉난방 Cycle을 구성하는 가장 중요한 부품으로 냉매를 흡입하여 압축한 다음 고온, 고압의     냉매를 토출함으로서, 사이클 내부의 냉매순환을 위한 원동력을 제공하는 역할을 한다.

(2) R22 냉매를 사용하며, CASE 형상은 밀폐형이고, Type은 스크롤방식의 압축기이어야 한다.

(3)	운전시 소음 및 진동의 전달을 방지하기 위하여 방진고무를 사용하여야 한다.

11) 선형 팽창밸브(Linear Expansion Valve)

(1) 고온·고압의 액냉매를 저온·저압의 상태로 단열 팽창시키는 부품으로 증발기의 부하에 따라 적정      냉매 량을 조절할 수 있어야 한다.

(2) 실내외기에 설치된 각종 센서의 데이터를 바탕으로 마이크로 컴퓨터 유닛이 시스템 및 압축기의       운전 상태를 분석하여, 가장 적절한 냉매량을 선형적으로 제어할 수 있어야 한다.

(3) 스테핑 모터에 전기적인 펄스신호를 인가함으로써 냉매유량을 조절하는 역할을 할 수 있어야 한다.

12) 운전조작(Control)장치

(1) 중앙제어 컨트롤러로 전체 시스템 냉난방기를 한 장소에서 운전, 정지 제어할 수 있어야 한다.

(2) 연결된 실내기의 동시운전, 정지기능 또는 운전대기, 전체 Lock기능을 가지고 있어야한다.

(3) 사용자 임의조작으로 인한 과냉난방을 방지하고 절전효과를 위하여, 중앙제어컨트롤러에서만

제어가 가능하고, 실내 본체 리모컨에서는 제어할 수 없도록 제한하는 Lock기능이 있어야 한다.

(4) 중앙제어컨트롤러가 정상작동하기 위해서 중앙제어기, SUB PCB, 실내기가 연결되어 서로 통신할

수 있는 구조로 결선되어져야 한다.

13) 안전장치

(1) 냉난방 운전시 과부하 및 이상고압 발생등에 의한 압축기의 파손방지를 위한 안잔장치가 있어야       한다.

(2) 쇼트 및 단락으로 인한 안정성 확보를 위해 퓨즈가 있어야 한다.

(3) 전장품의 절연거리는 전기용품 안전관리법(IEC-335-1)을 만족하여야 한다.

(4) 가능한 오결선부는 전부 오결선시 발화가 없어야 한다.

(5) 회전체에 손이 닫지 않는 구조일 것 또는 안전스위치가 부착되어 있어야 한다.

(6) 기기에 이상이 발생하거나 냉매누설 등 이상 상태가 발생되었을 경우 즉시 냉방기 운전을             정지시키고, 이를 용이하게 식별할 수 있도록 하는 표시장치 또는 기능을 구비하고 있어야 한다.

(7) 기타 안전사항은 전기용품 안전관리법을 만족하여야 한다.

14) 냉매 배관

(1) 냉난방 싸이클에 있어 냉매 관도 중요한 System 구성 품이므로 인탈산 재질의 99.8% 이상의

순동관을 사용하여야 한다.

(2) 냉매배관은 30kg/㎠의 내압에 견뎌야 하며 어떠한 경우든 누설이 없어야 한다.

(특히 냉.난방시 압축기에서 실내외기 열교환기 사이의 배관은 고온 고압의 냉매 통과하는             구간이므로 주의를 요한다.)

제 3 장. 냉.난방기 설치시방서

1. 일반 설치 사양

1) 냉난방기의 설치는 일반적으로 설치도면 및 관련도면에 준하여 설치하여야 한다.

2) 시방 및 도면에 명기되지 않은 사항은 일반적인 에어컨 설치 규정에 준한다.

2. 장비 설치

1) 실외기

(1) 도면에 준하여 설치하며 일반적으로 아래의 사항에 준한다.

(2) 건물의 옥상이나 난간 등 환기가 원활한 곳에 설치함을 원칙으로 한다.

(3) 실외기 상호 간섭에 의한 영향이 생기지 않도록 도면에 명기된 적정거리를 유지하여

설치한다.

(4) 규정된 배관길이(편도 100m) 및 허용 높이[실외기와 실내기간 50m 또는 40m(실외기가 실내기보다

낮게 설치되는 경우)] 내에서 설치하여야 한다.

(5) 실외기 상부 1,500mm 이내에 장애물이 없는 곳에 설치하며 장애물이 있는 경우 협의에 의해 설치위치의 변경 또는 별도의 후드를 설치할 수 있도록 한다.

(6) 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치한다.

2) 실내기

(1) 도면에 준하여 설치하며 일반적으로 아래의 사항에 준한다.

(2) 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방 전체에 고르게 퍼져 나갈 수 있는 장소에 설치되어야 한다.

(3) 천장에 설치하는 실내기의 경우 실내기 중량의 4배 이상의 하중을 견딜 수 있는 장소에 설치되어야 한다.

(4) 수평계를 이용하여 수평으로 설치되어야 한다.

(5) 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.

(건물의 입구가 개방된 곳은 피한다.)

(6) 전원이 가깝고 드레인의 배수가 용이한 장소에 설치되어야 한다.

(7) 하나의 냉매회로에 연결되는 실내기 사이의 높이차가 15m 이하가 되도록 설치한다.

(8) 대형 모터 또는 모니터 등 노이즈가 발생하는 물체로부터 3m 이상 떨어진 곳

(전원에 노이즈가 발생할 수 있는 장소에는 노이즈 필터를 부착해 준다.)

(9) 실내기 주변은 SVC를 위한 최소한의 공간을 확보할 것.

(10) 응축수의 배수가 쉽고, 실외기와 배관 접속이 쉬운곳.

(11) 아래와 같은 설치장소는 사전 검토를 충분히 하여야 한다.

(음식점 주방등에서는 유증기나 소맥분 등이 터보팬, 열교환기의 핀, 드레인 펌프등에                다량으로 흡착되어 열교환량의 저하, 물방울 떨어짐, 드레인펌프 불량 등의 원인이 된다.)

(12) 아래와 같은 장소에는 실내기 설치를 피한다.

(공장등 절삭유 또는 절삭 철분이 가득한 곳, 가연성의 가스가 발생, 유입, 체류 및 새는 곳, 아류산 가스 및 부식성 가스가 발생하는 곳, 고주파가 발생하는 기계가 있는 곳)

3) 냉매 및 드레인 배관공사

- 냉매 배관 및 보온공사

(1) 냉매 배관이라 함은 멀티에어컨의 실외기에 연결된 모든 실내기들간의 냉매용 배관을 의미한다.

(2) 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 배관의 경로 및 분지관의 위치는 도면의 사항을 준수하여야 한다.  일반적으로 아래의 사항에 준한다.

(3) 냉매 배관 재질은 인탈산 재질의 99.8% 이상의 순동관을 사용하여야 한다.

(4) 원활한 냉매흐름을 위하여 실외기에서 가장 멀리 설치된 실내기까지의 편도 배관거리는 100m 이내로 설치한다.

(5) 원활한 냉매흐름을 위하여, 실내기에서 실내기까지의 설치 높이차는 15m 이하가 되도록 설치한다.

(6) 원활한 냉매흐름을 위하여, 전체 배관 거리의 총합은 220m 이하가 되도록 설치한다.

(7) 원활한 냉매흐름을 위하여, 최초 분지관에서 가장 멀리 설치되는 실내기까지의 편도 배관거리는 30m 이내로 설치한다.

(8) 냉매 배관용 분지관은 멀티에어컨 제조업체의 제품을 사용하여야 하고 반드시 수평 또는 수직으로 설치하여야 한다.

(9) 냉매 배관의 시공은 내부에 이물질이 없어야 하며, 30kg/cm2G(2.94MPa)의 내압에 견뎌야 한다.

(10) 배관설치 후 질소충전시험 및 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설시험을 행한다.

(11) 배관 보온재는 도면에 준하며 일반적으로 고무발포 보온재(EPDM) 사용시에는 냉방기준으로   고압관 9t 이상 저압관 13t 이상을 사용한다.

(12) 배관보온은 액관과 가스관 각각 적용한다.

(13) 냉매 배관은 최대 1.5m 간격으로 지지되도록 설치되어야 한다.

- 드레인 배관 및 보온공사

(1) 드레인 배관이라 함은 냉방시 실내기의 열교환기에서 응축된 응축수를 실내기 밖으로       배출하기 위하여 설치하는 배관을 의미한다.

(2) 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 구배 및 경로는 도면의 사항을 준수하여야 한다.  일반적으로 아래의 사항에 준한다.

(3) 드레인 배관 재질은 도면에 준하며 일반적으로 PVC관을 사용한다.

(4) 배관의 크기는 도면에 준하며 일반적으로 실내기측은 25A를 사용하며 드레인 주관은 40A    이상으로 설치한다.

(5) 원활한 응축수의 배출을 위하여 1/50 ˜ 1/100의 구배로 설치한다.

(6) 드레인 펌프를 장착한 실내기의 경우 도면에 명시된 높이의 범위 안에서 드레인 배관을 상향으로 설치할 수 있다.

(7) 드레인 배관을 상향으로 설치하는 경우 설치도면의 규정을 준수하여야 한다.

(8) 드레인 배관 또한 보온 시공하여야 하고, 배관 보온재는 도면에 준하며 일반적으로 아티론   보온재를 사용한다.

(9) 드레인 배관 설치 완료 후 증발기에 물을 부어 배수가 잘 되는지 확인한다.

4) 자동제어공사

자동제어공사는 실내온도를 적정하게 유지하고 쾌적한 주거 분위기를 조성하며, 사용자 및 관리       자가 최대한 간편하게 조작 및 운전이 가능하도록 하여야 한다.

- 리모컨의 설치

(1) 리모컨의 구성은 도면에 준한다.

(2) 유선 리모컨의 설치위치는 도면에 준하며 일반적으로 사용이 편리한 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 일반적인 내용은 아래와 같다.

(3) 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.

(4) 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3m는 이격하여 설치한다.

- 통신케이블의 설치

(1) 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수한다.

(2) 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 한다.

(3) 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.

(4) 통신케이블은 후렉시블 전선관을 사용 하여 설치한다.

5) 전기사양 및 설치

(1) 실외기의 전원은 3Φ 4선식 380V, 60Hz 의 전원이 공급되어야 한다.                             (2) 필요시 실내기의 전원은 실외기와는 별도로 이루어지며 1Φ 220V 60Hz 의 전원이 공급                되어야 하고 MCC판넬공사 및 실내.외기까지의 전기공사는 수요처 부담으로 한다.                 (3) 실내기 및 실외기용의 전원공사에는 주전원 차단용 메인 스위치와 ELB를 별도로 설치                 하여야 한다.(수요처 부담)                                                                   (4) 하나의 실외기에 연결된 실내기들의 전원은 동일한 전력망에 의하여 이루어지도록 하                 여 실내기의 전원이 동시에 차단될 수 있도록 하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 전원 케이블의 규격은 제품 사양서의 규정 이상의 것을 사용하여야 한다.

(6) 여러대의 실외기를 설치할 때. [ 참고도 ]

연속적으로 또는 운집시켜서 제품을 설치할 때 필요한 공간.

아래 그림과 같이 실외기를 설치시는 사람과 바람이 통과 할 수 있는 공간을 주어야 함.

	Ⓐ (반드시 개방) Ⓑ 벽 높이(H) Ⓒ 전면 Ⓓ 1000㎜ Ⓔ 300㎜ Ⓕ 450㎜ Ⓖ 900㎜ Ⓗ 벽 높이 규제 없음.
	(주) ● 두 방향은 필히 개방되어야 함. ● 벽 높이(H)는 제품의 높이보다 높아서는 안됨. 만약 높다면 높아진 치수(h)만큼은 * 표시된 부위의 치수는 보정 되어야 함. (*치수는 h만큼 더 커져야 함.) ● 만약 제품의 전면과 후면에 벽이 있다면 제품을 연속적으로 4대까지 설치가 가능하고 4대씩 설치시 그룹간 간격은 최소 1000mm이상 확보하여야 함.