규 격 설 명 서

ITEM NO		수 량	실외기	단 위	대	설치장소	대구기상대 기상과학체험관
			8
품 명	Gas Engine Heat Pump (국내 생산 제품)

1. GHP : 전기를 사용해서 컴프레서를 가동시키는 일반적 시스템에어컨(EHP)와 달리 가스를   연료로 엔진을 구동시켜 냉난방을 하는 가스 엔진구동 히트펌프를 GHP라 하며, 가스 엔진으   로 냉매의 상태를 변화시켜, 여름철 냉방과 난방이 가능한 가스 냉난방 시스템에어컨이        다.

2. GHP SPECIFICAITON

1) 국내 독자 기술력을 가진 업체에서 생산된 순수 국내 생산 제품

2) COP (냉방/난방/한랭지)

20HP : 1.27/1.56/1.08 이상 (고효율 인증 제품)

25HP : 1.27/1.47/0.94 이상 (고효율 인증 제품)

3) 냉방은 외기온도 -10 ~ 54℃ 난방은 외기온도 -25 ~ 26℃ 운전 가능하여야 한다.

5) 상당 배관 200m까지 성능 보장되어야 한다.

6) 사용냉매는 R410A로 한다

3. GHP 실외기 유니트

1) 가스엔진 : 국내 생산 엔진

Engine Type	In Line 4cycle. 4Stroke
Swept Volume	2,331cc
Bore X Stroke	Φ88 X 95 mm
Comp. Ratio	14.8:1
Rated Power	40 ps @ 2200rpm
Max. Torque	13.5kgf·m @ 1600rpm
Engine cycle	Miller Cycle
Valve Type	OHV, Timing Chain
Valve Clearance	Int/Ext0.25(Cold)
Int. V/Timing	BTDC25º(0), ABDC95º
EXT. V/Timing	BTDC50º(0), ATDC15º
Aspiration	Natural Aspiration
Fuel	Natural Gas
Dimension	706X620X694mm
Firing Order	1-3-4-2
Rotation Direction	CCW(Seen from Flywheel)

2) 압축기

전원	DC12V(for cluch)
형식	open, Scroll
Size(mm)	H : 228, L : 219.1, D : 356.2
Oil	POE + Additives (MA32R)
크랭크히터	40W

3) Accumulator

Size	13.6 liter
재질	강철
Oil return hole	바닥 Return
삽입관	흡입관 : Cu, Φ28 토출관 : Cu, Φ28
구조	수직설치

4) 유분리기

Size(mm)	Φ139.8(OD) x 470
재질	SPPS 38
Oil return hole	바닥 Return(별도의 솔레노이드 밸브)
삽입관	흡입관 : Cu, Φ22 토출관 : Cu, Φ22
구조	수직설치

5) 사방밸브(4-Way Valve)

접속관	고압측：Φ22.2, 저압측 : Φ28.58
작동 압력차	Min : 0.34MpaG, Max : 2.76MpaG
누설량	6000cc/min 이하 (ΔP:0.98Mpa, Body T : 70℃
허용 최고압력	4.15Mpa Gage( Max system pressure)

6) 과냉각회로 SC EEV

① 과냉각 회로

Type	이중관 Type
Spiral specification	Φ9.52
열수	3열

② 과냉각 EEV

Coil	DC 12V (±10%)
코일저항	38 ± 4Ω (20℃)
절연저항	전자와 외부 케이스간 100MΩ
내전압	AC 500V에서 1분 or AC 600V에서 1초 견딜 것
내압기밀압력	압력 : 6.23 MPaG, 3분동안
최고작동차압	2.11 Mpa

7) Fan & Moter

소정의 회전에서도 소음이 없는 구조이어야 하며, Fan 은 프로펠러식(Super Aero Fan) 으   로한다. Moter 은 BLDC 구조로 고효율 운전이 가능하며 적설방지 및 야간 저소음 운전이 가   능하다.

송풍기 형식	프로펠러 팬 X 2
정격풍량	380m3/min
Moter 출력	0.9kw X 2

8) 열교환기(Condenser)

응축(냉방시)용 열교환기는 공냉식 열 교환방식으로 크로스 핀(FIN) 코일 방식으로 하며 FIN   은 열교환 능력이 우수한 고효율 GOLD WIDE LOUVER FIN　형식으로 한다. 열 교환용  동   관은 인탈산 이음매 없는 동관을 사용하며 열 교환 능력이 우수해야 한다.

4. 제어 솔루션

1) EHP,GHP,전열교환시스템을 하나의 중앙제어기로 제어가능해야하고, 웹서버가 내장되어

있어 별도의 프로그램이나 전용PC가 없어도 어디서든 인터넷망으로 원격으로 제어 할수

있어야한다.

2) 유선리모컨

① 크기(W x H x D) : 121 x 120 x 16mm

② 기능 : 실내온도 조절, 운전모드 조절, 자기진단기능, 정전보상기능, 예약설정, Vane          Control, Auto Changeover ΔT 설정, 4Vane 개별제어

3) 단순중앙제어기

① 크기(W x H x D) : 190 x 120 x 17.5mm

② 제어가능 실내기 대수 : 실내기 16대 환기 16대

③ 기능 : 개별제어, 그룹제어(온도, 모드, 풍량, 풍향 잠금 등 상세제어), Monitoring기능,       Easy Lock 기능

4) 중앙제어기

① 크기(W x H x D) : 270 x 154.9 x 61.8mm

② 제어가능 실내기 대수 : 256대

③ 기능 : Web sever 기능, 스케줄 제어기능, Peak/디멘드제어 기능, 다양한 외부 입출력       기능(조명, 화재경보)